## Annexe
CADRE DE DEVIS ESTIMATIF
DES
TRAVAUX DE RENOVATION ET AMENAGEMENT DU BATIMENT CHIRURGIE
DE
L'HOPITAL IMMACULEE CONCEPTION DE PORT-DE-PAIX

## Bat Chirurgie_HIC Port-de-paix
CADRE DE DEVIS ESTIMATIF
TRAVAUX DE RENOVATION ET AMENAGEMENT DU BATIMENT CHIRURGIE DE L'HOPITAL IMMACULEE CONCEPTION DE PORT-DE-PAIX
NO | Designation des ouvrages | Unite | Quantites | Prix unitaire (USD) | Prix total (USD)
A | TRAVAUX DE MOBILISATION ET IMPLANTATION
A.1 | Mobilisation: Ce prix rémunère au forfait la mise en place du chantier, notamment l’amenée du matériel et la préparation du chantier incluant les personnels nécessaires à l'installation du chantier, incluant delimitation et zone de cloture du chantier sur 188ml. | Fft | 1 |  | 0
A.2 | Clôture de chantier Ce prix rémunère au forfait la levée de chantier et sa clôture, notamment l’évacuation du matériel et des déblais ainsi que le nettoyage du site du chantier à son état d’origine. | Fft | 1 |  | 0
A.3 | Implantation et tracé: Ce prix rémunère au M2 l'établissement des lignes et niveaux pour les travaux d'implantation des ouvrages sur le site. Il rémunère également la fourniture et la mise en œuvre des piquets, de points de référence ainsi que toutes autres fournitures nécessaires à l'exécution complète de l'implantation. Ceci implique l'implantation des ouvrages pour les nouvelles espaces ou salles agrandies identifiés sur le plan. | M2 | 1269 |  | 0
| Sous-total Travaux de mobilisation et implantation |  |  |  | 0
B | TRAVAUX D'INFRASTRUCTURE NOUVEAU BATIS OU NOUVELLE SALLE
B.1 | Fouilles pour fondations : Ce prix rémunère au mètre cube les travaux de fouilles y compris l’évacuation des terres, le nivellement des fonds de fouilles, le contrôle des redans toutes opérations et sujétions de mise en oeuvre. Ce prix doit inclure la fourniture des matériaux, le transport, la manutention et toutes sujétions de mise en œuvre. - Ceci concerne principalement les nouveaux batis des services ajoutés. Les fouilles se feront sur toute la longueur de ces batis et seront de 50cm de largeur et d'une profondeur de 1.00m, celles des semelles seront de 1.50m x 1.50m et placés à 40cm en dessous de la limite de la fouille. | M3 | 521.6 |  | 0
B.2 | Fonçage : Ce prix rémunère au mètre cube, le transport, le façonnage et la mise en œuvre, du gravier concassé au fond de fouille avant la mise en place du beton de propreté. Il comprend tous les prix de fourniture des éléments constitutifs du béton - La mise en oeuvre du gravier se fera le long des perimetre de la fouille à une profondeur de 5cm | M3 | 16 |  | 0
B.3 | Béton de propreté : Ce prix rémunère au mètre cube la fabrication, le transport, le façonnage et la mise en œuvre, du béton Q150 de propreté au fond de la fouille. Il comprend tous les prix de fourniture des éléments constitutifs du béton - La mise en oeuvre du béton de propreté se fera le long des perimetre de la fouille à une profondeur de 5cm. | M3 | 16 |  | 0
B.4 | Béton des semelles / libage ou longrine : Ce prix rémunère au mètre cube la fabrication, le transport, le façonnage et la mise en oeuvre du béton Q350. Il comprend également tous les prix de fourniture des éléments constitutifs du béton et d'acier d'armature des semelles, poteaux et des libages y compris le coffrage et le décoffrage des bordure ainsi que les dispositifs de mise en oeuvre (vibrateur, malaxeur, ...etc.) - Les semelles seront de 1.50x1.50m et placées aux endroits indiqués sur le plan et seront constituées d'armatures 5/8" sur 2 nappes, espacés de 15cm et la couche de beton sera de 40cm. - Les poteaux seront de 25cmx25cm, constitués d'armatures longitudinales de 8 tiges 5/8" et d'armatures transversales de 3/8" espacés de 10 cm et de 20cm. (Voir description) - Le libage se fera sur toute la longueur de la fouille et sera de 40cm de largeur et 20 cm de hauteur et sera constitué d'armature longitudinale de 8 tiges 1/2" et d'armatures transversales de 3/8" espacés de 20 cm. | M3 | 121.6 |  | 0
B.5 | Soubassement / Maconnerie de bloc de béton : Ce prix rémunère au metre carré la fourniture, le transport, et la mise en oeuvre de la maconnerie de bloc (Bloc 30x20x40), y compris des tiges d'armatures de 3/8" en attentes qui se feront le long de la maconnerie, espacés de 80cm incluant toutes opérations et sujétions nécessaire à la réalisation des travaux comprises. - La maconnerie de bloc se fera du fond de fouille sur 90cm de hauteur et se terminera jusqu'au soubassement sur 80cm de hauteur par rapport au sol et suivant le nivellement du plancher dalle de fond du batis existant. Toutes les alveoles des blocs seront remplis de beton | M2 | 1088 |  | 0
B.6 | Béton des socles : Ce prix rémunère au mètre cube la fabrication, le transport, le façonnage et la mise en oeuvre du béton Q350. Il comprend également tous les prix de fourniture des éléments constitutifs du béton et d'acier d'armature des semelles, poteaux et des libages y compris le coffrage et le décoffrage des bordure ainsi que les dispositifs de mise en oeuvre (vibrateur, malaxeur, ...etc.) - Les socles seront de 30cmx30cm, constitués d'armatures longitudinales de 8 tiges 1/2" et d'armatures transversales de 3/8" espacés de 20cm jusqu'a la hauteur de maçonnerie du soubassement. | M3 | 9.792 |  | 0
B.7 | Remblai / soubassement: Ce prix rémunère au mètre cube le transport, le compactage et la mise en oeuvre de remblai au fond des espaces du soubassement. Il comprend également tous les prix de fourniture ainsi que les dispositifs de mise en oeuvre (compacteur, ...etc.). Une bonne partie des remblai des fouilles sera utilisé pour compenser le remblai tout venant. - le compactage se fera par couches de 20cm jusqu'au niveau du soubassement sur 50cm. | M3 | 199.84 |  | 0
B.8 | Béton dalle radier : Ce prix rémunère au mètre cube la fabrication, le transport, le façonnage et la mise en oeuvre du béton Q300. Il comprend également tous les prix de fourniture des éléments constitutifs du béton, le coffrage et le décoffrage des bordure ainsi que les dispositifs de mise en oeuvre (vibrateur, malaxeur, ...etc.) - Un chainage se fera le long des murs de la maconnerie de bloc, le chainage sera constitué d'armatures longitudinales de 6 tiges 1/2" et d'armatures transversales de 3/8", espacés de 10cm et de 20cm (voir specifications techniques). - Le beton dalle du radier sera de 12 cm et d'acier d'armature 1/2", de maille espacées de 20 cm x 20 d'une seule nappe. | M3 | 152.28 |  | 0
B.9 | Maconnerie en elevation : Ce prix rémunère au metre carré la fourniture, le transport, et la mise en oeuvre de la maconnerie de bloc (Bloc 15x20x40), y compris des tiges d'armatures de 1/2" en attentes qui se feront le long de la maconnerie, espacés de 80cm incluant toutes opérations et sujétions nécessaire à la réalisation des travaux comprises. - La maconnerie de bloc se fera de la dalle du radier jusqu'au dessous des poutres, telles qu'indiqués dans le plan. | M2 | 860 |  | 0
B.10 | Béton armé des chainages : Ce prix rémunère au mètre cube la fabrication, le transport, le façonnage et la mise en œuvre du béton Q350 au niveau des chainages mi-hauteur du mur en maconnerie de bloc. Il comprend également tous les prix de fourniture des éléments constitutifs du béton, le coffrage et le décoffrage des bordure ainsi que les dispositifs de mise en oeuvre (vibrateur, malaxeur, ...etc.) - Le chainage se fera le long des murs en maconnerie à mi-hauteur du mur, sera de 20cm de hauteur. Le chainage sera constitué d'armatures longitudinales de 4 tiges 1/2" et transversales de 3/8", espacés de 10cm et de 20cm. | M3 | 12.48 |  | 0
B.11 | Béton armé en élévation pour colonnes : Ce prix rémunère au mètre cube la fabrication, le transport, le façonnage et la mise en œuvre du béton Q350. Il comprend également tous les prix de fourniture des éléments constitutifs du béton et d'acier d'armature, ainsi que les dispositifs de mise en œuvre (échafaudage, vibrateur...etc.) . - Les colonnes seront de dimension 25cmx25cm et Ces tiges seront constitués d'armatures longitudinales de 8 tiges 1/2" et transversales doublées de 3/8", espacés de 10 cm et de 20cm. - Ceci inclut egalement les tiges d'attentes, placés au niveau des ouvertures portes et fenetres. Ces tiges seront constitués d'armatures longitudinales de 2 tiges 1/2" et transversales de 3/8", espacés de 20cm. | M3 | 10.4 |  | 0
B.12 | Béton armé des poutres : Ce prix rémunère au mètre cube la fabrication, le transport, le façonnage et la mise en œuvre du béton Q350 au niveau des poutres. Il comprend également tous les prix de fourniture des éléments constitutifs du béton, le coffrage et le décoffrage des bordure ainsi que les dispositifs de mise en oeuvre (vibrateur, malaxeur, ...etc.) - Les poutres longitudinales et transversales se feront le long des murs en maconnerie en hauteur, aura pour base 25cm et sera de 48cm de hauteur, dont 40cm sera noyé dans le beton et en partie superieur (8cm) sera resté en attente pour continuité dans la dalle. La poutre sera constituée d'armatures longitudinales en partie inferieur et superieur de tiges 5/8, d'armartures de chapeau et de montage de tiges 5/8", d'armatures de peau de tiges 1/2" et ceux des transversales de 3/8", espacés suivant les dispositions fournies dans le plan (Voir plan de feraillage Poutre_Structure poutre) | M3 | 53.4 |  | 0
B.13 | Béton dalle de toiture : Ce prix rémunère au mètre cube la fabrication, le transport, le façonnage et la mise en oeuvre du béton Q350. Il comprend également tous les prix de fourniture des éléments constitutifs du béton, le coffrage et le décoffrage des bordure ainsi que les dispositifs de mise en oeuvre (vibrateur, malaxeur, ...etc.) - Le beton dalle de la toiture sera de 16 cm et d'acier d'armature 1/2" et 3/8" portés dans les 2 sens, les mailles seront de 10x20cm en double nappe. | M3 | 149.194 |  | 0
| Sous-total Travaux d'infrastruture Nouveau Batis / Nouvelle salle |  |  |  | 0
C | TRAVAUX DE RENFORCEMENT INFRASTRUCTURE EXISTANTE
C.1 | Démolition / Maconnerie de bloc : Ce prix rémunère au forfait la démolition des parements de murs en elevation et murs de façade du toit qui sont abimés et fissurés au niveau du batis existant, incluant le transport des deblais hors site et toutes opérations et sujétions nécessaire à la réalisation des travaux comprises. - La demolition des parements de murs seront faites aux endroits indiqués dans le plan. | Fft | 1 |  | 0
C.2 | Démolition / Bloc operatoire existant : Ce prix rémunère au forfait la démolition du bloc operatoire, des parements de murs en elevation et du toit du batis, incluant le transport des deblais hors site et toutes opérations et sujétions nécessaire à la réalisation des travaux comprises. - Le batis existant du bloc operatoire qui sera demoli, sera identifié sur le plan. | Fft | 1 |  | 0
C.3 | Démolition / Toiture en tole : Ce prix rémunère au mètre carré la démolition de la toiture en tole existante du batiment, incluant le transport des debris hors site et toutes opérations et sujétions nécessaire à la réalisation des travaux comprises. | M2 | 207 |  | 0
C.4 | Reparation / renforcement des murs existants : Ce prix rémunère au mètre carré les travaux de reparations ou renforcements des zones fissurées selon les normes de construction et de reparations de maisons en Haiti (MTPTC), dosé à 350kg/m3 y compris le ferraillage et renforcement en maconnerie chainnée des murs en maconnerie. ce prix inclut : la fourniture, la réalisation et toutes sujétions de fournitures de mise en œuvre (manutention, main d’œuvres, transport). - le renforcement des murs par maconnerie chainée des fissures se fera au niveau des murs existant de la salle d'hospitalisation et des espaces lors de la mise en place des colonnes. | M2 | 177.892 |  | 0
C.5 | Renforcement / Béton armé en élévation pour colonnes et ouvertures existantes : Ce prix rémunère au mètre cube la reprise, la fabrication, le transport, le façonnage et la mise en œuvre du béton Q350 des colonnes existant du batis. Il comprend également tous les prix de fourniture des éléments constitutifs du béton et d'acier d'armature, ainsi que les dispositifs de mise en œuvre (échafaudage, vibrateur...etc.) . - Les poteaux à renforcer seront de 25cmx25cm, constitués d'armatures longitudinales de 8 tiges 5/8" et d'armatures transversales de 3/8" espacés de 10 et de 20cm. - des tiges d'attentes seront placés au niveau des ouvertures portes et fenetres. Ces tiges seront constitués d'armatures longitudinales de 2 tiges 1/2" et transversales de 3/8", espacés de 20cm. | M3 | 1.4625 |  | 0
C.6 | Contruction de Toiture metallique : Ce prix rémunère au mètre carré la construction de la toiture en tole au niveau des salle d'hospitalisation du batiment, incluant le faconnage des des structures metalliques et pose de la toiture et toutes opérations et sujétions nécessaire à la réalisation des travaux comprises. Ce prix inclut : la fourniture, la réalisation et toutes sujétions de fournitures de mise en œuvre (achats, manutention, main d’œuvres, transport). | M2 | 403.5348 |  | 0
C.7 | Contruction faux plafond : Ce prix rémunère au mètre carré la construction de plafond en dessous de la toiture en tole. Ce prix inclut : la fourniture, la réalisation et toutes sujétions de fournitures de mise en œuvre (achats, manutention, main d’œuvres, transport). Le faux plafond sera en plywood preparé 1/4"x4'x8' carreauté et recoucerte de couche mahoganie clair. | M2 | 403.5348 |  | 0
| Sous-total Travaux de Renforcement infrastructure existante |  |  |  | 0
D | TRAVAUX DE FINITIONS ET REVETEMENT DE SOLS, PEINTURE, MURS ET PLAFONDS
D.1 | Crépissage et enduissage (mur de soubassement): Ce prix rémunère au m2 le crepissage et l'enduissage dosé à 400 kg de CPA par m3 de sable au niveau des parement des murs de soubassement. Ce prix inclut : la fourniture, la réalisation et toutes sujétions de fournitures de mise en œuvre (achats, manutention, main d’œuvres, transport). | M2 | 1088 |  | 0
D.2 | Crépissage et enduissage (intérieur et exterieur): Ce prix rémunère au m2 le crepissage et l'enduissage au niveau des parement de mur, dalle de plafond, colonne, retombees de poutres,aretes et lignes, dosé à 350 kg de CPA par m3. Ce prix inclut : la fourniture, la réalisation et toutes sujétions de fournitures de mise en œuvre (achats, manutention, main d’œuvres, transport). | M2 | 2705.574 |  | 0
D.3 | Revetement en carreaux de ceramiques / parquet : Ce prix rémunère au metre carré les travaux de revetement en ceramique au niveau des differentes salles du site. Ce prix inclut : la fourniture, la réalisation et toutes sujétions de fournitures de mise en œuvre (achats, manutention, main d’œuvres, transport). Ces travaux comprennent : - Les carreaux de ceramique seront posés au niveau des planchers ou parquet, de dimension 45cmx45cm de couleur blanche et seront posés à coulis de ciment sur chape de beton. | M2 | 1330 |  | 0
D.4 | Revetement en carreaux de ceramiques / mural : Ce prix rémunère au metre carré les travaux de revetement en ceramique au niveau des blocs sanitaire du site. Ce prix inclut : la fourniture, la réalisation et toutes sujétions de fournitures de mise en œuvre (achats, manutention, main d’œuvres, transport). Ces travaux comprennent : - Les carreaux de ceramique seront posés au niveau des parement de murs, de dimension 20cmx40cm de couleur blanche, texture lisse et seront posés à coulis de ciment sur le mur. | M2 | 74.1 |  | 0
D.5 | Pose de plinthes en ceramiques : Ce prix rémunère au metre linéaire les travaux de pose de plinthes en ceramique au bas des bordure de mur des differentes salles et du batis en general. Ce prix inclut : la fourniture, la réalisation et toutes sujétions de fournitures de mise en œuvre (achats, manutention, main d’œuvres, transport). Ces travaux comprennent : - Les plinthes seront de 8cm de hauteur sur 45cm de longueur tout le long des murs, de couleur blanche et seront posés à coulis de ciment au bas des murs. | Ml | 625.74 |  | 0
D.6 | Peinture : Ce prix rémunère au mètre carré l'application de couche de peinture et de reprise de revetement en peinture des parements interieurs et exterieurs du batiment, des differentes salles incluant plafond. Ce prix inclut : le poncage, la fourniture, l'echaffaudage, la réalisation et toutes sujétions de fournitures de mise en œuvre (manutention, main d’œuvres, transport). Ces travaux comprennent : L'application de peinture se fera ainsi : une couche de primer et deux couches de peinture. Des couches de peinture en vert gazon seront appliqués en partie inferieure, à mi-hauteur des murs et la couleur blanche à la partie superieure du mur et le plafond. | M2 | 2705.574 |  | 0
D.7 | Démolition / Toiture en tole : Ce prix rémunère au mètre carré la démolition de la toiture en tole existante du batiment, incluant le transport des debris hors site et toutes opérations et sujétions nécessaire à la réalisation des travaux comprises. | M2 | 243.18 |  | 0
| Sous-total Travaux de Finitions et revetement de sols, peinture murs et plafonds |  |  |  | 0
E | TRAVAUX DE MENUISERIE DE BOIS, METAL ET VITRE
E.1 | Travaux de menuiserie / installation de porte a un battant: Ce prix rémunère à l'unité les travaux de menuiserie, comprenant montage et fixation de portes completes et serrures de style d'usage d'hopitaux avec Joue en vitre au milieu en partie superieure. Ce prix inclut : la fourniture, la réalisation et toutes sujétions de fournitures de mise en œuvre (achats, manutention, main d’œuvres, transport). - les portes seront de 0.90m x 2.10m et de couleur bleu pale pour les services de soin. | U | 8 |  | 0
E.2 | Travaux de menuiserie / installation de porte à deux battants: Ce prix rémunère à l'unité les travaux de menuiserie, comprenant montage et fixation de portes completes et serrures de style d'usage d'hopitaux avec Joue en vitre au milieu en partie superieure. Ce prix inclut : la fourniture, la réalisation et toutes sujétions de fournitures de mise en œuvre (achats, manutention, main d’œuvres, transport). - les portes seront de 0.60m et de 1m x 2.10m pour chacun des battants et de couleur bleue pale pour les services de soin. les portes seront ouvertes au deux sens d'ouvertures. | U | 21 |  | 0
E.3 | Travaux de menuiserie / installation de porte des blocs sanitaires: Ce prix rémunère à l'unité les travaux de menuiserie, comprenant montage et fixation de portes en bois completes et serrures. Ce prix inclut : la fourniture, la réalisation et toutes sujétions de fournitures de mise en œuvre (achats, manutention, main d’œuvres, transport). Ces travaux comprennent : - les portes seront de 0.60m x 2.10m et de couleur blanche et pour le Bloc PSH, elle sera de 0.90mx2.10m. | U | 8 |  | 0
E.4 | Travaux de menuiserie / installation de porte des bureaux et salle privées et archives, depot, dortoit infirmier et petite chirurgie: Ce prix rémunère à l'unité les travaux de menuiserie, comprenant montage et fixation de portes en bois completes et serrures. Ce prix inclut : la fourniture, la réalisation et toutes sujétions de fournitures de mise en œuvre (achats, manutention, main d’œuvres, transport). Ces travaux comprennent : - les portes seront de 0.90m x 2.10m et de couleur blanche. | U | 16 |  | 0
E.5 | Feronnerie des fenetres / Salle privée : Ce prix rémunère à l'unité les travaux de soudure comprenant la confection et l'installation de fenetres à joues en fer forgé. Ce prix inclut : la fourniture, la réalisation et toutes sujétions de fournitures de mise en œuvre (achats, manutention, main d’œuvres, transport). - Les fenetres seront de dimension seront realisés avec des profilés 1 1/2" x 1 1/2". L'application de deux couches anticorrosives sera faite sur les fenètres. | U | 8 |  | 0
E.6 | Feronnerie des fenetres / Bloc sanitaire et box consultation: Ce prix rémunère au forfait les travaux de soudure comprenant la confection et l'installation de fenetres à joues en fer forgé des blocs sanitaires et box consultation portant sur l'exterieur. Ce prix inclut : la fourniture, la réalisation et toutes sujétions de fournitures de mise en œuvre (achats, manutention, main d’œuvres, transport). - Les fenetres des blocs sanitaires ont leur largeur qui sont variées et seront realisés avec des profilés 1 1/2" x 1 1/2". L'application de deux couches anticorrosives sera faite sur les fenètres. (Voir le plan pour les differentes dimension) | Fft | 1 |  | 0
E.7 | Feronnerie des fenetres / autres salles : Ce prix rémunère au forfait les travaux de soudure comprenant la confection et l'installation de fenetres à joues en fer forgé au niveau salles portant vers l'exterieur. Ce prix inclut : la fourniture, la réalisation et toutes sujétions de fournitures de mise en œuvre (achats, manutention, main d’œuvres, transport). - Les fenetres des autres salles ont leur largeur qui sont variées et seront realisés avec des profilés 1 1/2" x 1 1/2". L'application de deux couches anticorrosives sera faite sur les fenètres. (Voir le plan pour les differentes dimension) | Fft | 1 |  | 0
E.8 | Fenetres en persiennes / Bloc sanitaire: Ce prix rémunère au forfait la confection, montage et l'installation des fenetres en persiennes. Ce prix inclut : la fourniture, la réalisation et toutes sujétions de fournitures de mise en œuvre (achats, manutention, main d’œuvres, transport). - Les fenetres seront en trame metallique de couleur blanche. (Voir le plan pour les differentes dimension) | Fft | 1 |  | 0
E.9 | Fenetres en persienne / Salle privée et salles hospitalisation et autres: Ce prix rémunère aux forfait la confection, montage et l'installation des fenetres en persiennes au niveau des differents autres services. Ce prix inclut : la fourniture, la réalisation et toutes sujétions de fournitures de mise en œuvre (achats, manutention, main d’œuvres, transport). - Les fenetres seront en trame metallique de couleur blanche. (Voir le plan pour les differentes dimension) | Fft | 1 |  | 0
| Sous-total Travaux de menuiserie de bois, metal et vitre |  |  |  | 0
F | TRAVAUX D'INSTALLATIONS HYDRAULIQUES ET SANITAIRES
F.1 | Systeme de drainage des differents services: Ce prix rémunère au forfait les travaux de realisation du systeme de drainage de tous les appareils sanitaires du batiment. Ce prix inclut : la fourniture, les accessoires de connection de plomberie, la réalisation et toutes sujétions de fournitures de mise en œuvre (achats, manutention, main d’œuvres, transport). - les conduites de drainage seront du type SCH40 4" et 2" sous terre avec pente minimale facilitant l’écoulement des eaux vers les fosses. | Fft | 1 |  | 0
F.2 | Systeme d'alimentation en eau des differents services: Ce prix rémunère au forfait les travaux de realisation du systeme d'alimentation en eau de tous les appareils sanitaires du batiment. Ce prix inclut : la fourniture, les accessoires de connection de plomberie, la réalisation et toutes sujétions de fournitures de mise en œuvre (achats, manutention, main d’œuvres, transport). L’alimentation en eau au niveau des services et bloc sanitaire seront de type SCH40 3/4" et 1/2". | Fft | 1 |  | 0
F.3 | Installation des appareils sanitaires des differents services: Ce prix rémunère au forfait les travaux de pose et d'installation des appareils sanitaires au niveau du batiment. Ce prix inclut : la fourniture, les accessoires de connection de plomberie, la réalisation et toutes sujétions de fournitures de mise en œuvre (achats, manutention, main d’œuvres, transport). Les lavabos et les éviers seront mis sur cabinet. Tous les appareils sanitaires (Lavabos, Eviers, WC) seront de marques Gerber seront en porcelaine vitrifié de couleur blanche. | Fft | 1 |  | 0
F.4 | Installation de suppport au niveau des blocs sanitaire: Ce prix rémunère au forfait les travaux d'installation de support de bonne qualité pour papier toilette, serviette et savon au niveau des blocs sanitaire. Ce prix inclut : la fourniture, les accessoires, la réalisation et toutes sujétions de fournitures de mise en œuvre (achats, manutention, main d’œuvres, transport). | Fft | 1 |  | 0
F.5 | Installation de systeme de pompage (Pompe, Tank à pression et Chatodo): Ce prix rémunère au forfait les travaux d'installation d'un systeme de pompage comprennant une pompe, un tank a pression et 4 chatodo. Ce prix inclut : la fourniture, les accessoires, la réalisation et toutes sujétions de fournitures de mise en œuvre (achats, manutention, main d’œuvres, transport). La pompe à installer sera du type Goulds de dimension 1HP, la tank à pression sera de capacité de 42 Gallons et les 4 chatodo seront de 500 Gallons | Fft | 1 |  | 0
| Sous-total Travaux d'installation hydraulique et sanitaires |  |  |  | 0
G | TRAVAUX D'INSTALLATIONS ELECTRIQUES ET CLIMATISATIONS
G.1 | Electricite du batiment : Ce prix rémunère au forfait les travaux de realisation du systeme electrique du site comprennant l'installation des appareils lumineux, cablages, prises et disjoncteurs. Ce prix inclut : la fourniture, les accessoires de connection electrique la réalisation et toutes sujétions de fournitures de mise en œuvre (achats, manutention, main d’œuvres, transport). Les équipements de distribution intérieure et extérieure, tableaux principaux et secondaires, safety Switch pour pompe et breakers, conduits de fil, sorties pour prises encastrées, sorties pour lumière, boite de raccordement, appareils d'éclairage répondront aux normes d’installation électrique. Tout le système électrique sera de basse tension, sur des circuits séparés, facilitant à tout moment le changement du système d’alimentation et de la distribution en respectant les codes de couleurs (Phase, Neutre, Mise en terre). (Voir prescriptions techniques) | Fft | 1 |  | 0
G.2 | Climatisation (Salle Privée) : Ce prix rémunère à l'unité les travaux d'installation et de mise en place de climatiseurs au niveau du site. Ce prix inclut : la fourniture, les accessoires de connection electrique la réalisation et toutes sujétions de fournitures de mise en œuvre (achats, manutention, main d’œuvres, transport). les climatiseurs seront installés au niveau des 6 salles privées. Ils seront de marque Wespoint, fixés en hauteur sur bracket et dont leurs capacités seront de 12000 BTU. | U | 6 |  | 0
G.3 | Climatisation (Salle Operation): Ce prix rémunère à l'unité les travaux d'installation et de mise en place de climatiseurs au niveau du site. Ce prix inclut : la fourniture, les accessoires de connection electrique la réalisation et toutes sujétions de fournitures de mise en œuvre (achats, manutention, main d’œuvres, transport). les climatiseurs seront installés au niveau des 2 salles d’Operations. Ils seront de marque Wespoint, fixés en hauteur sur bracket et dont leurs capacités seront de 24000 BTU. | U | 2 |  | 0
G.4 | Electricite du systeme de Pompage : Ce prix rémunère a l'unite les travaux d'installation et de mise en place d'un système de protection du circuit electrique de la pompe (disjoncteur), y compris le conduit et conducteur d'alimentation electrique vers la source d'energie sur place, en incluant l'achat et le transport de tous les matériels et accessoires de connection electrique y compris toutes sujétions de mise en œuvre. - Les travaux d'installation du systeme de protection electrique de la pompe comprenne l'installation d'une boite safety switch type GE 30A 240V inclus 2 Fusible de 30A et d'un panel Bracker type GE TPL412C 125A inclus 2 Bracker de 30A, les conduits electriques seront de dimension 3/4" de couleur gris et les conducteurs d'alimentation (G, T, N) seront de numero 12 et doivent prendre en compte les codes de couleur. | U | 1 |  | 0
| Sous-total Travaux d'installations electriques et climatisations |  |  |  | 0
H | TRAVAUX DE GESTION DES EAUX USEES ET REHABILITATION BLOC SANITAIRE PATIENT
H.1 | Construction de fosse septique : Ce prix rémunère a l'unité les travaux de construction d'une fosse septique de volume utile de 50m3, de deux compartiments dont la premiere fosse sera de 2/3 du volume de total de la fosse. ce prix inclut : la connection et le drainage de la fosse. Il comprend également tous les prix de fourniture des éléments constitutifs du béton Q350, la maconnerie, le coffrage et le décoffrage des bordure ainsi que les dispositifs de mise en oeuvre (vibrateur, malaxeur, ...etc.) - Les semelles seront de 80cmx80cm, constituées de 10 tiges d'acier 1/2" de part et d'autre, espacé de 15cm et seront reliées par un libage de 30cm de large x20 cm de hauteur sur tout le perimetre de la fouille, constitués de 6 tiges d'acier 1/2" et transversales 3/8", espacés de 20cm. - Les colonnes seront de dimension 20cmx20cm et ces tiges seront constitués d'armatures longitudinales de 6 tiges 1/2" et transversales de 3/8", espacés de 10 cm et de 20cm. - Le beton dalle du fond de la fosse sera de 12cm et celui de la toiture sera de 15 cm, feraillé d'acier d'armature 1/2" et 3/8" portés dans les 2 sens, les mailles seront de 10x20cm en une seule nappe. Les ouvertures de trappe seront laissées au nivau des 2 compartiments et seront de 60cmx60cm. (Voir le plan de situation) | U | 1 |  | 0
H.2 | Construction d'une fosse d'epuration : Ce prix rémunère a l'unité les travaux de construction d'une fosse d'epuration de volume utile de 12.5m3. ce prix inclut : la connection et le drainage de la fosse. Il comprend également tous les prix de fourniture des éléments constitutifs du béton Q350, maconnerie, le coffrage et le décoffrage des bordure ainsi que les dispositifs de mise en oeuvre (vibrateur, malaxeur, ...etc.) - Les semelles seront de 60cmx60cm, constituées de 8 tiges d'acier 1/2" de part et d'autre, espacé de 15cm et seront reliées par un libage de 30cm de large x12 cm de hauteur sur tout le perimetre de la fouille, constitués de 6 tiges d'acier 1/2" et transversales 3/8", espacés de 20cm. - Les colonnes seront de dimension 20cmx20cm et ces tiges seront constitués d'armatures longitudinales de 4 tiges 1/2" et transversales de 3/8", espacés de 10 cm et de 20cm. - Des palettes en beton armé sous forme de dalle seront faites pour la fosse, seront de 12cm constituées d'acier d'armature 1/2" et 3/8" portés dans les 2 sens, les mailles seront de 10x20cm en une seule nappe. Des moellons, graviers et sable seront mis dans la fosse pour infiltration des eaux. (Voir Plan et description technique) | U | 1 |  | 0
H.3 | Rehabilitation du bloc sanitaire patient existant: Ce prix rémunère au forfait les travaux de rehabilitation du bloc sanitaire patient de 4 cabines. Ce prix inclut : revetement en peinture, ceramique, mise en place de 4 WC et de 2 lavabos et l'installation d'un chatodo de 250 Gallons, incluant les conduites d'alimentation et de drainage au niveau des fosses ainsi que la réalisation et toutes sujétions de fournitures de mise en œuvre (achats, manutention, main d’œuvres, transport). - La mise en place de pictogramme sera faite au niveau des blocs sanitaire pour l'identification de l'espace Homme et Femme. | Fft | 1
| Sous-total Travaux de gestion des eaux usées et rehabilitation du bloc sanitaire patient |  |  |  | 0
I | TRAVAUX D'AMENAGEMENT PAYSAGER ET ACCES
I.1 | Amenagement Paysager : Ce prix rémunère au forfait les travaux d'amenagement paysager et parterre au niveau du site tel qu'indiqué sur le plan. Ce prix inclut : remblai et terre vegetale, gazon et plantes a l'avant et à l'arrière du batiment, la réalisation et toutes sujétions de fournitures de mise en œuvre (achats, manutention, main d’œuvres, transport). | Fft | 1 |  | 0
I.2 | Accès : Ce prix rémunère àu forfait les travaux de realisation d'accès du site vers les differentes rentrées des services et du bloc sanitaire patient. Les accès sont en marche d'escalier et rampe facilitant l'acces du site au pieton. Ce prix inclut : la fourniture, la réalisation et toutes sujétions de fournitures de mise en œuvre (achats, manutention, main d’œuvres, transport). - Les rampes d'accès doivent etre de 5%, facilitant l'accès adequate au PSH, et auront des bandes antiderapants le long de la rampe d'accès et des mains courantes au 2 coté de la rampe et de la marche d'escalier - L'amenagement d'accès au bloc sanitaire sera fait en pavage de béton armé facilitant l'accès au personne en situation Handicap (PSH). | Fft | 1 |  | 0
| Sous-total Travaux d'amenagement paysager et accès |  |  |  | 0
J | TRAVAUX DE VISIBILITE ET PICTOGRAMME
J.1 | Pictogramme : Ce prix rémunère au forfait la mise en place et la fixation des pictogrammes au niveau des services du batiment. Ce prix inclut : la fourniture, la réalisation et toutes sujétions de fournitures de mise en œuvre (achats, manutention, main d’œuvres, transport). Toutes les salles doivent etre dentifiés visiblement suivant le service par des pictogrammes (figures et lettrages) ainsi que les blocs sanitaires avec séparation Homme et femmes. | Fft | 1 |  | 0
J.2 | Visibilité : Ce prix rémunère à l’unité la mise en place d’un Panneau de visibilité mentionnant les travaux à réaliser. Ce prix inclut l'achat et le transport de tous les materiels et materiaux de la visibilite y compris toutes sijetions de mise en oeuvre. - Les travaux de visibilite comprend la preparation d'une affiche sur support en plywood 1/2 de dimension (80cm*120cm), des lettrages avec de la peinture acrylique. Le panneau sera fixé a l'aide de piquets aux endroits visible sur les lieux des travaux. Les details du panneau seront communiqué par le maitre de l'ouvrage au contractant. | U | 1 |  | 0
| Sous-total Travaux de visibilité et Pictogramme |  |  |  | 0
J | MONTANT TOTAL DES TRAVAUX |  |  |  | 0
K | HONORAIRE A FIXER PAR LA FIRME
L | ACOMPTE 1 DGI (2%) |  |  |  | 0
M | ACOMPTE 2 DGI (2/1000) |  |  |  | 0
N | MONTANT NET A RECEVOIR (J+K+L+M+N) |  |  |  | 0