## Sheet1
PROGRAMME DE RENFORCEMENT DE LA GOUVERNANCE LOCALE DE L'EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT EN HAITI
REHABILITATION DU SAEP DE PEREDO DANS LA COMMUNE DE MARIGOT
CADRE DU DEVIS ESTIMATIF
N° | DESCRIPTION | Quantité | Unité | Prix unit (USD) | Sous-total
1 | Mobilisation, Installation du chantier et démobilisation
1.1 | Le prix forfaitaire comprend : - la mobilisation de l'Entrepreneur ; - les frais d’occupation temporaire du terrain nécessaire, et d’indemnisation de toute nature ; - l'aménagement des baraques de chantier, entrepôts, des bureaux dont l'Entrepreneur estime devoir disposer; - le gardiennage du chantier; - le démontage des installations, l'enlèvement des matériaux en excédent et la remise des lieux en leur état initial après l'achèvement des travaux; - l’établissement du dossier d’exécution, y compris le relevé topographique et plans des ouvrages; - un panneau d'information ou de signalisation du projet (haut. 1.20 m, long. 2.40 m); - la remise des plans de récolement, d'un manuel d'opération et des notices techniques des équipements en français en 3 exemplaires (NB: Ces documents: 'plan de récolement et manuel d'opération', doivent-être soumis par l'entreprise de construction au maitre d'ouvrage avant le paiement de la balance de ses fonds de garantie); PRIX EN LETTRES : | 1 | Forfait |  | 0
Total 1 |  |  |  |  | 0
2 | Démolition du Captage, Fouille de la Source Mede et reconstruction du Captage
2.1 | Ce prix rémunère l'entrepreneur à l'unité pour : - La démolition de l'ouvrage existant, le nettoyage et la récuperation des pierres, le transport des reblais (débris de maçonnerie ) hors site. - la fouille de la source sur une superficie de 3,5 x 3,5 et profondeur jusqu'à l'obtention de la couche impermeable. - La Reconstruction de la boite de à vanne selon les dimensions spécifiées, - Fourniture et installation d'un couvercle métallique (50 cm x 50 cm) en acier galvanisé ou traité inoxydable; - Fourniture d'un cadenas type artillerie (une clé pour tous) ; - Installation hydraulique du tuyau d’alimentation : Installations de conduites 3'' galvanise entre Captage et Bassin incorpore (3 bouts de 1,20m de Longueur) Changement du tuyau PVC en tuyau Galvanisé - Installation et Prolongement des trop plein du captage, muni de crépine - Sécuriser la trappe de visite du captage par un cadenas type artillerie (une clé pour tous) ; -- Toutes sujétions PRIX EN LETTRES : | 1 | Forfait |  | 0
Total 2 |  |  |  |  | 0
3 | Construction d'un bassin de mise en Charge (avec deux compartiments) incorporé au captage
3.1 | Ce prix rémunère l'entrepreneur à l'unité pour : - la fouille ou excavation sur une superficie de 3,5 x 3,5; en profondeur jusqu'à l'obtention de la superficie nécessaire a la construction de l'ouvrage qui sera semi enterré - La construction de la boite de à vanne selon les dimensions spécifiées, - Fourniture et installation de deux couvercles métalliques (70 cm x 70 cm) en acier galvanisé ou traité inoxydable; - Fourniture de 2 cadenas type artillerie (une clé pour tous) ; - Installation hydraulique du tuyau d’alimentation : Installations de conduites 3'' galvanise avec accessoires: Unions , Te et Close nipple 3''. Raccordement de Sortie 3'' en 2'' 1/2 - Installation des tuyaux de ventilation avec siphon sur la dalle du bassin - Prolongement des trop plein/vidange du bassin vers un endroit approprié - Installation des tuyaux de ventilation avec siphon sur la dalle du bassin - Toutes sujétions PRIX EN LETTRES : | 1 | Forfait |  | 0
Total 3 |  |  |  |  | 0
4 | Construction et réhabilitation des Lignes de tuyauterie
4.1 | Du Bassin de mise en charge @ PK 0+220 Ce prix rémunère l'entrepreneur au ML pour: - Dépose de 220 ML de tuyau PEHD (2 pouces et demi); - Réparation des éventuelles fuites sur ces tuyaux; - Repositionnement et pose de 220 metres lineaires du tuyaux PEHD PN 2''½ enterre sur 80m ; - Passage aérien des tuyaux sur 80 ML à flanc de coteau, supportés par un cable métallique inox. de 1 pouce de diamètre sur toute la longueur et prévoir des tiges d'encrage espacés de 1.5 m pour stabiliser l'ensemble (cable et tuyau) - Protection des conduites au passage du dalot sur 20 ML avec une couche de béton (20 cmx20 cm), dosé à 350 kg de ciment/ m3. les et des câbles boulonés à chaque 1.5m. - Fourniture des raccords et autres pièces nécessaires à la pose des tuyaux. -Toutes sujétions PRIX EN LETTRES : | 220 | ML |  | 0
4.2 | Du PK 0+220 au point de raccordement avec la ligne d'adduction: (40 ML de tuyau PEHD PN16, 2.5 pouces) Ce prix rémunère l'entrepreneur pour: - Fourniture, fouille et pose des tuyaux - Fourniture des raccords et autres pièces nécessaires à la pose et au raccordement des tuyaux. - Toutes sujétions PRIX EN LETTRES: | 40 | ML |  | 0
4.3 | Prevision d'augmentation des ressources en eau du SAEP de Peredo à partir du du SAEP de Dubois ( 300 metres lineaires de tuyau PEHD PN 10 2'' ou DN 63mm) Ce prix rémunère l'entrepreneur au ML pour: - Fourniture, Fouille et pose de 300 ML de tuyau PEHD PN10 2'' - Fourniture des raccords et autres pièces nécessaires à la pose et au raccordement des tuyaux. - Toutes sujétions PRIX EN LETTRES : | 300 | ML |  | 0
4.4 | De boite vanne #1 @ Ramification Kadel 1 (386 ML de tuyau 2'' en PEHD PN 10 ) Ce prix rémunère l'entrepreneur pour la construction de ce tronçon: - Fourniture, Fouille et pose de 300 ML de tuyau PEHD PN10 2'' - Fourniture des raccords et autres pièces nécessaires à la pose et au raccordement des tuyaux. - Toutes sujétions PRIX EN LETTRES : | 386 | ML |  | 0
4.5 | De boite vanne #2 @ Ramification Kadel 2 (200 ML de tuyau 2'' en PEHD PN 10 ) Ce prix rémunère l'entrepreneur pour la construction de ce tronçon: - Fourniture, Fouille et pose des tuyaux PEHD PN10 2'' - Fourniture des raccords et autres pièces nécessaires à la pose et au raccordement des tuyaux. - Toutes sujétions PRIX EN LETTRES : | 200 | ML |  | 0
4.6 | De boite vanne #3 @ Ramification Ti coton 1et2 (830 ML de tuyau 2'' en PEHD PN 10 ) Ce prix rémunère l'entrepreneur pour la construction de ce tronçon: - Fourniture, Fouille et pose des tuyaux PEHD PN10 2'' - Fourniture des raccords et autres pièces nécessaires à la pose et au raccordement des tuyaux. - Toutes sujétions PRIX EN LETTRES : | 830 | ML |  | 0
4.7 | De boite vanne #4 @ Ramification Ti peredo 3 (520 ML de tuyau 2'' en PEHD PN 10 ) Ce prix rémunère l'entrepreneur pour la construction de ce tronçon: - Fourniture, Fouille et pose des tuyaux PEHD PN10 2'' - Fourniture des raccords et autres pièces nécessaires à la pose et au raccordement des tuyaux. - Toutes sujétions PRIX EN LETTRES : | 520 | ML |  | 0
4.8 | De boite vanne #5 @ Ramification Ti Peredo 2 (200 ML de tuyau 2'' en PEHD PN 10 ) Ce prix rémunère l'entrepreneur pour la construction de ce tronçon: - Fourniture, Fouille et pose des tuyaux PEHD PN10 2'' - Fourniture des raccords et autres pièces nécessaires à la pose et au raccordement des tuyaux. - Toutes sujétions PRIX EN LETTRES : | 200 | ML |  | 0
4.9 | De boite vanne #6 @ Ramification Ti Peredo 1 (760 ML de tuyau 2'' en PEHD PN 10 ) Ce prix rémunère l'entrepreneur pour la construction de ce tronçon: - Fourniture, Fouille et pose des tuyaux PEHD PN10 2'' - Fourniture des raccords et autres pièces nécessaires à la pose et au raccordement des tuyaux. - Toutes sujétions PRIX EN LETTRES : | 760 | ML |  | 0
4.1 | De boite vanne #7 @ Ramification Morne Dya (120 ML de tuyau 2'' en PEHD PN 10 ) Ce prix rémunère l'entrepreneur pour la construction de ce tronçon: - Fourniture, Fouille et pose des tuyaux PEHD PN10 2'' - Fourniture des raccords et autres pièces nécessaires à la pose et au raccordement des tuyaux. - Toutes sujétions PRIX EN LETTRES : | 120 | ML |  | 0
4.11 | De boite vanne Réservoirs @ PK 0+60 (60 ML de tuyau 4'' en PEHD PN 10 ) Ce prix rémunère l'entrepreneur pour la construction de ce tronçon: - Fourniture, Fouille et pose des tuyaux PEHD PN10 4'' - Fourniture des raccords et autres pièces nécessaires à la pose et au raccordement des tuyaux. - Protection des tuyaux aux endroits appropriés (par une couche de béton) - Toutes sujétions PRIX EN LETTRES | 60 | ML |  | 0
4.12 | Protection de conduite sur la ligne principale de distribution (6 ML de tuyau 3'' PEHD PN 10) Ce prix rémunère l'entrepreneur pour la protection de ces conduites: - Fouille et Dépose des conduites - Fouille et Repose des conduites à 80 cm de profondeur - Fourniture des raccords et autres pièces nécessaires à la re-pose et au raccordement des tuyaux. - Toutes sujétions PRIX EN LETTRES : | 6 | ML |  | 0
Total 4 |  |  |  |  | 0
5 | Réhabilitation de la clôture et reprises installations hydrauliques des réservoirs
5.1 | Réparation clôture des réservoirs, reprise des installations hydrauliques, peinture des réservoirs et Nettoyage de l’espace Ce prix rémunère l'entrepreneur au forfait pour: - Débroussaillage (coupure et arrachement de plantes et herbes) et transport hors site. - Réparation de la clôture en cyclo-fence sur une longueur de 3 mètres linéaires (fourniture et installation de cyclo-fence). - Démontage des tuyaux et accessoires de ventilation PVC et leur remplacement par des accessoires galvanisées de diamètres 4’’ - Changement de la vanne de vidange 4’’ des réservoirs par une autre vanne à bride avec bouche à clé de 4 pouces. - Reprise des installations hydrauliques de la boite de vannes de sortie des réservoirs (changement des accessoires PVC en PEHD). - Peinture parois extérieure des réservoirs selon spécifications techniques. Toutes sujétions PRIX EN LETTRES | 1 | Forfait |  | 0
5.2 | Renforcement de la base de la clôture des réservoirs et construction des escaliers d'accès Ce prix rémunère l'entrepreneur au ML pour: - Tracer et fouille sur 8 mètres linéaires et 1m de profondeur. - Construire un mur à inertie variable de base 80 cm fini à 60cm (moellons). - Construire six à huit marches de largeur 30cm x 1 m de long en roches selon les besoins. - Toutes sujétions: PRIX EN LETTRES | 8 | ML |  | 0
Total 5 |  |  |  |  | 0
6 | Construction d'un réservoir (brise charge) de 10 mètres cubes
6.1 | Construction d'un Réservoir intermediare de 10 m³ (servant de Brise Charge) avec Boite à vannes Ce prix rémunère l'entrepreneur au mètre cube pour: - Tracer l’ouvrage sur un périmètre de 3,5m de côté. - Fouille sur une profondeur de 1.4m. - Construire le mur de soubassement de 50 centimètres d’épaisseur. - Construire le radier de 20 cm avec un dosage de 400 kg de ciment / m³ de béton (ferraillage acier ½ espacées de 15 cm. Installer le tuyau de trop plein/vidange. - Construire les murs (parois) de 50 cm d’épaisseur - Réaliser le crépissage et l’enduit étanche 600 kg/m³ de mortier - Construire deux boites à vannes (entrée et sortie de l’ouvrage). Réaliser le by-bass selon indications (voire chapitre 1.1 des spécifications techniques) ; - Fournir et Installer les accessoires hydrauliques (vannes, unions Te, nippes etc.) Selon les prescriptions techniques. - Construire la dalle de 12 cm d’épaisseur avec trappe d’accès ; couvercle métallique en acier galvanisé ou traité inoxidable de 70 x 70 cm et fourniture cadenas (type artillerie une clé pour tous). - Ventiler et siphonner la dalle (tuyaux galvanises, courbes et crépine 2’’). - Peinture de l'ouvrage Toutes sujétions PRIX EN LETTRES | 10 | m3 |  | 0
Total 6 |  |  |  |  | 0
7 | Construction et Réhabilitation de Kiosques
7.1 | Réhabilitation et mise en fonction de 6 Kiosques existants Ce prix rémunère l'entrepreneur à l'unité pour la reparation de six kiosques : - Renforcement de la base des kiosques : fouille et construction d’un mur périphérique de 30 cm d’épaisseur. - Réparation des portes et fenêtres en fer forgé ; - Peinture de couleurs bleu et blanc : Usage de 3 couches de peinture Tropitex à l’eau (peinture blanche) et à l’huile Suprême (peinture bleu) au niveau des kiosques (surfaces externes et internes) et fourniture de cadenas Yale 70 mm. - Réinstallation hydraulique des kiosques avec utilisation de compteur multi jet (selon les mêmes spécifications que les nouveaux kiosques) (voir spécifications techniques au chapitre 1.10). -Toutes autres sujétions PRIX EN LETTRES : | 6 | unité |  | 0
7.2 | Construction de Cinq (5) nouveaux Kiosques: 2 a Kadel; 2 a Ti Peredo et 1 a la place de l'ancienne fontaine a la fin du Reseau et Ce prix rémunère l'entrepreneur pour la construction de l'ouvrage selon plan et comprenant: - Tracer + Implantation - Fouille des fondations ( 2,5x 2,5) sur une profondeur de 60 cm - Fourniture des materiaux et construction de l'ouvrage ( Mur de maconnerie , beton parquet, Murs en bloc 40cmx 20 . coula ge dalle, montage des claustras. - Fourniture de portes et grillage et leurs installations +un cadenas yale 70cm - Fourniture et installations d'accessoires galvanises 3/4 et ompteur et autres pièces nécessaires. - Peintures a huile et a l'eau (selon spécifications techniques) -Toutes autres sujétions PRIX EN LETTRES : | 5 | Unités |  | 0
Total 7 | Construction et réhabilitation de kiosques |  |  |  | 0
8 | Construction de boites à vannes
8.1 | Construction de sept (7) Boites pour vannes de sectionnement munies de Bouches à clé Ce prix rémunère l'entrepreneur à l'unité pour la construction des boites: - Débroussaillage et nettoyage éventuel de l'emplacement de l'ouvrage; - Décapage de la chausée sur un carré de (1x 1); Fouille de (1x1x1)m - Construction des parois en bloc de (20x20x40) et des chaises en beton pour empêcher les mouvement de coup de bellier au niveau des tuyaux PEHD.; -Toutes autres sujétions PRIX EN LETTRES : | 7 | unité |  | 0
8.2 | Construction de deux boites à vannes de vidange (l'une à l'entrée des deux reservoirs en amont sur l'Adduction) et l'autre en fin de réseau) Ce prix rémunère l'entrepreneur à l'unité pour: - Construction boites à vannes en maçonnerie de roches (1mx1.2mx1m) munies de couvercles (60cmx60cm) et de cadenas type artillerie (une clé pour tous) : - le débroussaillage et nettoyage éventuel de l'emplacement de l'ouvrage; - la fouille et la construction de l'ouvrage selon les dimensions spécifiées, - la fourniture d'un couvercle métallique (acier galvanisé ou traité inoxydable); - Fourniture de cadenas (type artillerie une clé pour tous) ; - Toutes sujétions PRIX EN LETTRES : | 2 | unité |  | 0
Total 8 | Construction de boites à vannes |  |  |  | 0
9 | 0
9.1 | Fourniture et pose de vannes de vidange 4'' (type Ball Valve Nibco, modele USA) Ce prix rémunère l'entrepreneur à l'unité pour: - la fourniture, le transport et la pose des vannes ; - la fourniture des manchons et accessoires - toutes sujétions PRIX EN LETTRES: | 2 | unité |  | 0
9.2 | Fourniture et pose de vannes A Brides 4 pouces avec bouches à clé dans les 7 ramifications. Ce prix rémunère l'entrepreneur à l'unité pour: - la fourniture et la pose des vannes ; - la fourniture des manchons et accessoires - la fourniture de la clé pour l'ouverture et la fermeture des vannes - toutes sujétions PRIX EN LETTRES: | 7 | unité |  | 0
9.3 | Fourniture et pose de vannes à Bride 2 pouces avec bouches à clé dans les 7 ramifications Ce prix rémunère l'entrepreneur à l'unité pour: - la fourniture et la pose des vannes ; - la fourniture des manchons et accessoires - la fourniture de la clé pour l'ouverture et la fermeture des vannes - toutes sujétions PRIX EN LETTRES: | 7 | unité |  | 0
9.4 | Fourniture et pose de vannes 3'' (Ball valve Nibco, modele USA ) à la sortie du bassin de mise en charge Ce prix rémunère l'entrepreneur à l'unité pour: - la fourniture et la pose de la vanne ; - la fourniture des manchons et accessoires - toutes sujétions PRIX EN LETTRES: | 1 | unité |  | 0
9.5 | Fourniture et pose de vannes 2''1/2 (Ball valve Nibco, modele USA) sur ligne d'adduction au point bas en amont des réservoirs Ce prix rémunère l'entrepreneur à l'unité pour: - la fourniture et la pose de la vanne ; - la fourniture des manchons et accessoires - toutes sujétions PRIX EN LETTRES: | 1 | unité |  | 0
Total 9 |  |  |  |  | 0
10 | Formation de deux plombiers: Ce prix rémunère l’entrepreneur pour: - la formation des plombiers; - montage et démontage de vannes, de ventouses, de compteurs et toutes autres pièces et accessoires; - réparations de fuites des conduites PEHD, galvanisées et P
10.1 | Formation de plombiers: Ce prix rémunère l’entrepreneur pour: - la formation des plombiers; - montage et démontage de vannes, de ventouses, de compteurs et toutes autres pièces et accessoires; - réparations de fuites des conduites PEHD, galvanisées et PVC; - un curriculum de formation. Ces plombiers seront recrutés avec l'appui du Maitre d'Ouvrage et doivent êtres des résidants permenants de la zone du projet PRIX EN LETTRES : | 2 | Unité |  | 0
Total 10 |  |  |  |  | 0
Total coût estimatif |  |  |  |  | 0
Arrêté le présent détail estimatif à la somme de (en lettres et en chiffres):